微 机 消 谐 装 置

说

明

书

保定市华航电气有限公司

- 装置概述

HH-KX196H系列微机消谐装置是由我公司研制开发的第二代微机消谐装置, 它与同类的消谐装置相比性能更加稳定；功能更加完善；特别增加了保护电路更具智能化，保障系统安全；本装置具有以下功能：

1.1  备有汉字（或英文）液晶显示；

1.2  可带1~4段母线；

1.3.  可加语音报警功能；

1.4.  可带并行（开关量）及串行接口(232,422.485)；

1.5.  具有智能保护功能，保障系统安全；

本装置适用于0.38KV～220KV中性点不接地的电力系统，当系统发生铁磁谐振时，可以迅速消除。

2. 装置特点与主要技术指标

2.1  特点

2.1.1. 无需整定和调试，开机后自动进入运行状态，维护量小；

2.1.2. 自动显示、记录铁磁谐振发生时间及相关参数（谐振频率、幅值）；

2.1.3. 可区分铁磁谐振、过电压、单相接地；

2.1.4. 适用于各种电压等级，各种谐振频率(1/3分频、1/2分频、工频、3倍频)，适用范围广；

2.1.5 当可控硅发生意外击穿而造成永久性短路时， 装置能迅速启动智能保护功能使其与系统脱离，并启用备用保护电路使其正常运行。

2.2  技术指标

2.2.1  工作电源：AC/DC 110～250V，50～60Hz，功耗小于15W；

2.2.2  环境温度：-20 ～+50℃；

2.2.3  环境湿度：不大于90%RH；

2.2.4 海拔高度：不超过4000米

2.2.5 型号说明:

2.2.6  可消除各种谐振频率：17Hz（1/3频）25Hz（1/2频）50Hz（工频）150Hz（3倍频）；

2.2.7  诊断准确，消谐迅速，正确动作率达100%；

2.2.8  可存储20重故障信息供追忆和显示；

2.2.9  远动输出: 分并行和串行通讯（RS232、RS422、RS485）方式；

2.2.10 外报警: 以接点闭合方式输出；

2.2.11  语音报警：用语音直接报出谐振故障及可控硅故障名称；

2.2.12 双切换保护功能：装置具备两级可控硅（一投一备），当第一级可控硅由于系统发生意外而被烧毁时，装置可自动切断第一级可控硅，开通备用可控硅（二级可控硅）继续工作，并启动报警装置报警；当第二级可控硅也被烧毁时，装置自动退出运行，防止 PT 因可控硅被击穿短路而被烧毁。

3. 装置的工作原理

本装置采用80C196单片微机作为核心元件，对PT开口三角电压（即零序电压）进行循环检测。正常工作情况下，该电压小于30V，装置内的大功率消谐元件（可控硅）处于阻断状态,对系统无任何影响。当PT开口三角电压大于30V时,说明系统出现故障。装置开始对开口三角电压进行数据采集。通过数字测量、 滤波、放大等数字信号处理技术， 然后对数据进行分析、计算， 判断出当前的故障状态。如果出现某种频率的铁磁谐振， CPU立即启动消谐电路（使可控硅导通）， 让铁磁谐振在强大的阻尼下迅速消失。 铁磁谐振消除后，CPU作相应记录、存贮， 并自动报警、显示有关谐振信息 （包括发生时间、频率、幅值等）。 如果是过电压或单相接地,CPU作出诊断后， 装置分别给出显示和报警，并自动记录、存贮有关故障信息。 如果可控硅由于非CPU脉冲引起长期导通时，智能化保护电路马上将开口三角电压与故障可控硅断开， 并立即启动备用保护电路使装置正常运行，在给出报警的同时，所对应的故障指示灯长亮 ，排除故障后装置立即恢复初始状态，并继续检测开口三角电压。

4. 装置软件构成

本装置采用80C196汇编语言编制软件,软件主要由监控程序、浮点运算库、诊断软件、消谐、记录等部分构成。由实时监控程序完成电压检测、采样、诊断、消谐、时钟、键盘命令以及显示和自动保护等任务.简单框图如图一所示：

5. 装置硬件构成

5.1  电源部分：本装置采用高频开关电源，具有抗干扰能力强、允许输入电压波动范围大等特点。输出电压为DC+5V、±12V。

5.2  主机部分：

5.2.1  本装置的指挥控制中心CPU采用最新16位单片机80C196，具有运算速度快、控制能力强，运行安全可靠等特点。 且内部设有监视定时器,可随时解脱软件故障造成的死机现象，为长期安全可靠运行提供了保证；

5.2.2  程序存贮器EPROM，用于存贮指令；

5.2.3  数据存贮器RAM,用于存放数据计算结果、追忆内容等；

5.2.4  数据采集部分：其功能是将模拟量转换为数字量以备计算机处理；

5.2.5 显示部分：在系统正常情况下作时钟用，当系统发生故障时,可显示有关故障信息；

5.2.6 消谐控制：控制消谐电路、启动大功率消谐元件,用来快速消除各种频率的铁磁谐振；

5.2.7  智能保护：监测电路和保护系统，用来快速切断故障可控硅及隔离系统；

6. 装置安装和使用说明

6.1  安装说明

本装置安装在PK屏上或端子箱中，根据用户选用情况每台装置可接入１－４段母线。装置后端子接线示意图如下：

图二  装置后端子接线示意图

6.1.1  “1PT*”和“1PT”分别接第一段母线开口三角电压的同名端和非同名端，“2PT*”和“2PT”分别接第二段母线开口三角电压的同名端和非同名端,依此类推；

6.1.2 “电源输入”端子即可接交流电源，也可不分极性接直流电源。其电压范围均为：110～250V；

6.1.3 “外报警”端子接外报警信号，该端子无故障时为一对常开接点。故障发生时闭合，至故障消失后延时约1分钟。其接点容量为DC 220V / 0.5A.

6.1.4  远动口输出

6.1.4.1  采用串口时请按以下连接，RS232需连接GND、RXD、TXD。 采用RS485时需连接RXD+和RXD-当采用422时应连接RXD.TXD.RXD+.RXD-此时RXD应为TXD-，TXD为TXD+。

6.1.4.2  开关量输出：发生铁磁谐振时1～4PT对应1～4段母线， 以接点闭合方式输出报警信号,其容量为DC 24V/5A。内部接线如下：

6.1.5  语音报警输出:  此处如用户需要，可接上我们所配备的音箱。

6.2   使用说明：

6.2.1. 电源部分：电源正常时指示灯长亮。否则,应检查是否给电或保险烧坏；

6.2.2  显示部分：

6.2.2.1  装置上电后即进入运行状态，显示年、月、日、星期和时、分、秒;

6.2.2.2  当系统出现单相接地故障(如第一段母线或其所属线路在2006年8月7日06时30分45秒发生单相接地故障,故障时开口三角电压为70V,当前持续时间为1小时7分20秒)时,液晶屏显示如下内容:

《Ⅰ母线2006/08/07日06:30:45接地,电压约70V,持续时间1:07:20》。显示时间一直持续到故障消失;

6.2.2.3  当系统出现谐振故障(如第二段母线在2007年3月10日12时20分31秒发生50Hz谐振,开口三角电压为150V)时液晶屏显示如下内容:《Ⅱ母线2007/3/10日12:20:31发生50Hz谐振,振幅约150V》。显示时间一直持续到故障消失后1分钟；

6.2.3  按键部分

6.2.3.1 “复位”键: 当装置工作出现异常时,请用“复位”键使装置重新开始工作;

6.2.3.2 “追忆”键: 当系统出现谐振故障以后,屏幕将出现如下提示:《请按“追忆”键查看故障信息》,此时按“追忆”键可查看最新故障信息，同时可看到最近20次的谐振故障信息。显示形式与发生谐振时相同；

6.2.3.3 “校时”键：需要调整年、月、日、星期和时钟时，可按“校时”键，当需要调整的数据闪动时，再按“加一”键或“减一”键即可。调好后请继续按“校时”键使所有数据不再闪动为止，这样便完成了一次校时过程。

6.2.4  保护部分

当装置前面板某段的故障指示灯长亮时，说明此段的可控硅受到意外，同时装置的智能保护自动启用到备用保护电路。

7.开孔尺寸及机箱尺寸：

7.1  屏上开孔尺寸（mm）：205×180（宽×高）;

7.2  装置外形尺寸（mm）：200×177×250（宽×高×深）

8．订货须知：

8.1  用户在选购本装置时请务必参照2.2.4型号说明订购：

8.2  注明所带母线数；

8.3  注明是否增加语音报警功能；

8.4  是否需要通讯功能，如需要最好在订货前落实用什么接口和规约？两台以上者请注明源地址；如不说明，将默认按我公司的通讯标准执行。

如您对产品功能有特殊要求，本公司所提供型号不能满足要求的，我们将非常乐意与您一起探讨解决方案，落实解决办法。 附：本公司装置的通讯规约及报文

9．本通讯采用循环式远动规约.

数据格式：起始位1位，数据位8位，停止位1位，无奇偶校验。通信速率：4800，9600bit/s

.报文中采用CRC校验。

本通讯每隔3秒分别上送遥信，遥测量。

注：发生谐振时，连续上送遥信，遥测量。

上送遥信：                                        上送遥测：

| 同 步 字 | EB |
| --- | --- |
|  | 90 |
|  | EB |
|  | 90 |
|  | EB |
|  | 90 |
| 控 制 字 | 控制字节 71 |
|  | 帧类别 F4 |
|  | 信息字数 01 |
|  | 源站址 01 |
|  | 目的站址 01 |
|  | 校验码 |
| 信 息 字 | 功能码 F0 |
|  | 字节 B0 |
|  | 字节 B1 |
|  | 字节 B2 |
|  | 字节 B3 |
|  | 校验码 |
| 以下为注释： |  |
| B00：I段谐振 |  |
| B01：I段过电压 |  |
| B02：I段单相接地 |  |
| B03：II段谐振 |  |
| B04：II段过电压 |  |
| B05：II段单相接地 |  |
| B06：III段谐振 |  |
| B07：III段过电压 |  |
| B10：III段单相接地 |  |
| B11：IV段谐振 |  |
| B12：IV段过电压 |  |
| B13：IV段单相接地 |  |
| B20：I段可控硅故障 |  |
| B21：II段可控硅故障 |  |
| B22：III段可控硅故障 |  |
| B23：IV段可控硅故障 |  |

EB

90

EB

90

EB

90

71

61

04

01

01

CRC校验码

00

I段幅值低字节

I段幅值高字节

I段频率低字节

I段频率高字节

CRC校验码

01

II段幅值低字节

II段幅值高字节

II段频率低字节

II段频率高字节

CRC校验码

02

III段幅值低字节

III段幅值高字节

III段频率低字节

III段频率高字节

CRC校验码

03

IV段幅值低字节

IV段幅值高字节

IV段频率低字节

IV段频率高字节

CRC校验码