故障信号语言报警装置

说

明

书

保定市华航电气有限公司

- 装置概述

HH－YUBJ系列语言报警装置是以单片机为控制核心的故障信号语言报警装置，大屏幕汉字显示和语言报警，不仅可以代替光字牌显示故障内容, 还可以用语言广播出来，并自动存储以供查询。

装置适用于任何行业的各种不同类型的变电、配电站,当所监测的设备出现故障时，能按事先约定的故障信息内容迅速显示并同时用语言报出，确为取代信号屏的理想产品。

2.  装置特点

2.1   适用范围广泛，无需整定和调试，不用维护，让用户更省心省力省钱；

2.2   直观明了清晰， 使用户及时了解，及时汇报，及时处理；

2.3   可存储20次故障信息供用户查询；

2.4   配置串行通讯接口（RS232或RS485），以便和各种自动化设备连接。

3.  主要技术参数：

3.1 工作电源：AC 110V～250V，50-60HZ,  DC110-250V（不分极性）均可；

3.2  报警路数：1--128路由用户任意选择。

3.3  音频功率：100W

3.4   外型尺寸（mm）：   440×177×320（宽×高×深）

3.5   开孔尺寸（mm）：   445×180 （宽×高）

3.6   环境温度：-10℃～40℃ (特殊要求可做到-40℃～70℃ )

3.7   环境湿度：≤90％RH

3.8   巡回检测报警反应灵敏度：≤0.5S

3.9   音频远传距离：≤3km

扬声器

HH-YUBJ 故障信号语言报警装置

液晶

显示屏

开

关

保 定 市 华 航 电 气 有 限 公 司

追忆

加一

减一

校

时

复位

报警开关

图一 前面板示意图

4.   使用说明

4.1  显示部分：开机即进入运行，先显示“欢迎使用保定市华航电气有限公司产品”后液晶显示屏显示的内容为：年、月、日、时、分、秒和星期（如左下图所示），发生故障时显示为具体的故障信息内容和故障发生时间；（如右下图所示）

正常情况下显示：                   有故障时显示：

2006年5 月1 日 18时32分47秒 星期一

当前时间 2007年3 月4 日 7时16分24秒 星期日 3号高炉保护异常报警

4.2  键盘部分: 面对装置前面板的右下角由左至右分别为 “追忆”键、“加一”键、“减一”键、   “校时”键、“复位”键；

4.2.1  追忆键：按“追忆”键可查看最近存储的20次故障信息（如下图）：

2007年3 月4 日 7时16分24秒 星期日 3号高炉保护异常报警

4.2.2  加一键：用于校时的相加调整；

4.2.3  减一键：用于校时的相减调整；

4.2.4  校时键：当需要调整年、月、日、星期和时间时可按“校时”键，使需要调整的数据闪动，然后再按“加一”键或“减一”键即可。依次对需要调整的对象继续按“校时”键调整后，使所有数据正确显示为止；

4.2.5  复位键：当装置运行发生异常时，可按“复位”键让装置恢复正常。

4.3  语言报警部分:  本装置内设一个扬声器，也可以外接一个优质音箱{此音箱主要由公司配套也可以由用户自行配置}。外接音箱可与装置放在一起,  也可通过连接线放在3公里以内的任意一个有人值班的地方。当监测的设备有故障发生时扬声器和音箱将一起报出故障内容,同时在装置上正确显示故障信息；如有多个故障发生，几个继电器接点同时闭合时本装置将循环广播和显示所有故障信息,直至故障消失。

在装置的前面板上有一语言报警开关,当不需要语言广播时可将语言报警开关关闭，此时所有故障信息只在屏幕上显示。

4.4  通讯部分：本装置备有RS232  RS422  RS485 通讯接口，如使用串行口RS485请在RS422通信中连接RXD+和RXD- 即可；

5.  安装说明

本装置可置于屏上或平台上，屏上开口尺寸见下图, 在距屏面250mm处应加一托梁。

5.1 开口尺寸mm：445×180  (宽×高)

图二  装置外形尺寸图

6.  订货须知

6.1  装置型号请参阅下图说明，如加通讯请注明；

6.2  装置分为：16路、32路、48路、64路、80路、96路、112路、128路，用户可根据需要自行配置；

6.3  本装置报警内容，需要在发货前录制完成, 用户在订货时应将报警内容提前落实并通知我司；如不能按期通知，我司发货时将按自然号报警；

6.4 如需要串行口请提前说明通讯方式（RS232或RS485）及规约，不能说明一律采用我司的通讯规约；

6.5 如您有其它要求请提前与本公司联系，我们将竭力为您服务并尽量满足您的要求；同时我们更希望得到您的真诚建议。

7、设计说明 (下图为设计举例仅供参考)

现场给装置提供的故障信号是继电器的一对常开(一定要无源)接点,当有故障信号需报警时，现场继电器接点闭合接通装置内的电路，装置便开始报警。

装置对现场继电器的要求是: 每条故障信息提供一个(能可靠吸合, 对容量不做要求的)继电器并使每一个继电器的接点一端相连组成一根公用线接在装置的公共端上，另外一端应按报警顺序依次与装置后面信号输入端子一对应。