三相电压监测仪

使用说明书

保定市华航电气有限公司

执行标准：中华人民共和国电力行业标准DL500-2009《电压监测仪订货技术条件》。

一．概述

HH-DT-3型电压监测仪是一款高档三相电网电压质量监测统计仪，它能对读入的电压信号进行转换处理，在时钟的同步控制下，自动监测、统计和分析各项统计值并存贮，供用户选择读出，可对多种电压信号（PT输出～57.7V、220V、380V）进行采集、显示、分类统计，当电压超限后会及时报警。最多可以同时监测三相电网电压质量，是电力系统监测、考核电网电压质量的必备手段之一。

HH-DT-3电压监测仪采用设计新颖的精美结构，外观整洁，工艺精良，安装便捷，使用方便。由于元器件采用高档单片微机及大规模IC及SMT表面贴装技术，并经过多年的市场应用和洗礼，证明仪表功能强，具有很高的可靠性。

二．主要性能指标

2.1统计对象

可对变送为PT～57.7V-100V的3KV及以上高压电网电压、220V电压或是380V电压信号进行采集、显示、分类。

2.2统计形式

仪表自动地按时、日、月方式分别分类统计。

2.3统计项目及功能

2.3.1月统计

本机存储12个月的月统计数据，液晶显示当前月和上月的总运行时间、合格时间、合格率、超上限率及超上限时间、超下限率及超下限时间、最高电压值及最高电压出现时刻、最低电压值及最低电压出现时刻、平均电压。

2.3.2日统计

本机存储3个月的日统计数据，液晶显示当日和上日的总运行时间、合格时间、合格率、超上限率及超上限时间、超下限率及超下限时间、最高电压值及最高电压出现时刻、最低电压值及最低电压出现时刻、平均电压。

2.3.3整点统计

本机提供近上月及本月的整点统计数据。

2.3.4来、停电记录

本机提供来、停电的时刻（年月日 时分秒）。

2.3.5可以单独设定预警上下限值，当瞬压值超预警上下限值时产生报警输出。

2.3.6具有测量值人工校正功能。

2.3.7具有“看门狗”功能，保证程序可靠运行。

2.3.8 进入参数设置前有密码保护，防止非正常操作。

2.4显示形式		       LED液晶显示

2.5采样周期		       250ms

2.6显示周期		       1s

2.7 统计周期	           1min

2.8 精确度

2.8.1 测量范围：        Un±20%(AC)

2.8.2 综合测量误差：    ≤0.5%

2.8.3 时钟误差：	       ≤±0.5s/d

2.9   分辨率：	       ≤0.01%

2.10  信号输入回路功耗：≤0.6VA

2.11  电源回路功耗：	   ≤2VA

2.12  绝缘电阻  ≥500兆欧

2.13  工频耐压强度  1.5KV，1min不击穿

2.14  E2PROM存储重要数据，保存期100年。

2.15  通讯媒介 RS485/GSM(短信)/GPRS

2.16 正常工作环境

2.16.1 环境温度：		-40℃～+70℃

2.16.2 相对湿度：		+45℃时90%

2.16.2 大气压力：79.5～106.0kpa(海拔2000m及以下)。

2.17 供电方式 被测电源供电和辅助电源供电。

2.18 安装方式 挂装式。

2.19 采集回路：三相。

三．面板功能

3.1按键说明

确认

。

功能

复位

四．操作说明

本电压监测仪上电后即进入瞬时电压值正常显示界面。如图1

1: 110.00KV

2: 110.00KV

3:110.00KV

瞬压值  ID：XX

图1

在瞬压值界面下按功能键，进入功能子菜单。如图2

统计数据

查看定值

参数设置

人工校表

图2

通过“ ”键选择，通过“确认”键确定。按“功能”键返回上一级。

4.1浏览数据

在功能子菜单下选择：“统计数据”确定进如浏览数据选择子菜单，如图3

月统计

日统计

停来电记录

监测仪状态

图3

通过“ ”键选择，通过“确认”键确定。按“功能”键返回上一级。

4.1.1：查看月数据

选择“月统计”选项确认，进入月统计选项菜单，如图4

上月统计

本月统计

图4

通过“ ”键选择，通过“确认”键确定。按“功能”键返回上一级。

如查看上月统计记录，选择：“上月统计”选项，确认进入上月统计数据浏览菜单。如图5

上月总运行时间

1:  44640 min

2:  44640 min

3:  44640 min

图5

通过“   ”键选择查看内容，月统计显示内容顺序为：总运行时间、合格时间、合格率、超上限时间、超上限率、超下限时间、超下限率、平均电压值、最高电压值、最高电压值出现时刻、最低电压值、最低电压值出现时刻、停电次数、停电时间。按“功能”键返回月统计选项菜单。

4.1.2查看日统计数据同查看月统计数据。

4.1.3查看来停电记录。进入“来停电记录”菜单，如图6

选择查看支路

PT2

图6

通过“ ”键选择不同电压相，通过“确认”键确定。按“功能”键返回上一级。

确定选项后进入记录浏览界面，例查看PT1记录。如图7

PT1  共10条

第一条

L: 年月日时分

T: 年月日时分

图7

L：代表来电时刻

T：代表停电时刻

通过“   ”键选择查看下一条，按功能键返回上一级

4.2查看定值

在功能子菜单下选择：“查看定值”确定进如浏览查看定值子菜单，如图8

额定值

1: 0100

2: 0100

3: 0100

图8

通过“   ”键选择查看下一项定值，按功能键返回上一级

定值描述

1.  额定值（即二次电压）:可设置的数据有57.7、220、380伏三相

2.  电压变比:即一次电压与二次电压的比值

3.  超上限值（百分比）

4.  超上限延迟报警时间:如果设置0表示不报警，如果设置为255表示无延迟时间，超限后立即报警。

5.  超下限值（百分比）

6.  超下限延迟报警时间:如果设置0表示不报警，如果设置为255表示无延迟时间，超限后立即报警。

7.  终端地址，默认地址为0001

8.  供电方式，1代表被测电源供电，2代表辅助电源供电。

9.  APN设置（GPRS型电压监测仪用到，其他型号不用）

10.  心跳时间(挂式GPRS型电压监测仪用到，其他型号不用)

11.  主站IP地址 (挂式GPRS型电压监测仪用到，其他型号不用)

12.  主站的端口号，可设范围1024----65535(挂式GPRS型电压监测仪用到，其他型号不用)

13．报警号码(挂式GSM型电压监测仪具备，其他型号不用)

14.通讯方式，可以设置RS485、SMS短信、GPRS三种方式。

15. 日期时间设置

4.3参数设置

在功能子菜单下选择“参数设置”确定进密码输入子菜单，如图9

请输入密码

0000

图9

通过“   ”键选择移动光标，通过“   ”修改选中数据，按”确定”键确定，如密码正确进入“参数设置”菜单，不正确，返回上一级。（默认密码为0000）

进入“参数设置”菜单后进入浏览查看参数设置子菜单，如图10

额定值

1 :  0100

图10

当光标在参数选项时，通过“   ”键选择选择下一项参数，按功能键返回上一级，参数定义同定值描述，选定要修改的参数值后，按“确认”键进入各支路参数修改，例在图10下确认进入图11界面。

额定值

1: 0100

图11

通过“   ”键选择选择要修改的参数，通过“   ”键修改选中的数据。按“确认”键保存参数返回到图10状态。按“功能”键取消修改返回图10状态。

4.3人工校表

在功能子菜单下选择“人工校表”确定进密码输入子菜单（密码默认为5000），如图9

请输入密码

0000

图12

通过“    ”键选择移动光标，通过“   ”修改选中数据，按”确定”键确定，如密码正确进入“人工校表”菜单（图13），不正确，返回上一级。

系数校订

PT1

图13

通过“    ”键修改选中的路数。按“确认”键保存参数返回到图10状态。按“功能”键取消修改返回上一级菜单。

五：安装及接线

5.1电压监测仪安装与接线注意事项

5.1.1小心的按指定的接线位置接好线，以防触电或其他事故发生。

5.1.2本仪表使用的交流电源必须时50HZ±1HZ.在额定值Ug±20﹪之内的交流电压，以仪表上实际所标的电源电压为准，过高或过低的交流电压将使仪表工作不正常。

5.1.3仪表不能安装在强腐蚀性的环境中，安装时要避免仪表受到大的震动。

5.2挂式三路采集电压监测仪安装  见附录一

5.3挂式三路采集电压监测仪接线  见附录二

- 附录一：挂式三路采集电压监测仪安装

对于挂装式单路电压监测仪，按三相电能表安装方式固定好仪表，其外型尺寸见下图，挂式电压监测仪因是单孔定位，悬挂即可。仪表尺寸228*145*68（mm）

- 附录二：挂式三相四线采集电压监测仪接线（被测电源供电）

RS485通讯

越限报警

1

2

3

4

5

6

7

超下限

超上限

B

G

电源输入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

空

空

A

B

N

测量电压输入

空

A

C

- 挂式三相三线采集电压监测仪接线（被测电源供电）

RS485通讯

越限报警

1

2

3

4

5

6

7

超下限

超上限

B

G

电源输入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

空

空

A

B

测量电压输入

A

空

C