高压电流互感器

说

明

书

保定市华航电气有限公司

LZZBJ9-10户内型全封闭电流互感器

一、特点

LZZBJ9-10型电流互感器为环氧树脂缘、户内型、全封闭、支柱式结构的电流互感器，适用于额定电压10KV、额定频率50Hz的交流电力系统中作电流、电能测量及继电保护用。

## 二、使用条件

产品性能符合IEC标准和GB1208-2006《电流互感器》。

1．额定绝缘水平:  12/42/75kV

2．负荷功率因数:  cosφ=0.8

3．额 定 频 率:   50Hz

4．额定二次电流 : 5A或1A

5．局部放电水平: 符合GB5583-85标准，其局部放电不大于50PC

三、安装须知

1. 在安装时二次绕组不能开路，当一次通过电流时，二次绕组磁通增大，会产生很高的电压，破坏绝缘和对设备人身造成危险。

2. 把母排接在电流互感器的一次接线铜板上，二次电流从1S1 1S2或是2S1 2S2输出。

3. 安装地板上有四个安装孔直接固定在铁板上，把地线直接从安装地底上引出。

四、技术参数表

| 额定电流 （A） | 准确级组合 | 额定二次输出 （VA） | 短时热电流 （KA） | 动稳定电流 （KA） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.2/10P15 0.5/10P15 0.2/10P10 0.5/10P10 0.5S/5P10 0.2S/5P10 0.2S/10P20 0.5/0.2S/10P10 0.2S/10P10/10P10 5P20/5P20 | 10/15 15/15 15/20 | 1.5 | 3.8 |
| 15 |  |  | 2 | 5 |
| 20 |  |  | 3 | 7.5 |
| 30 |  |  | 5 | 12.5 |
| 40 |  |  | 6.3 | 15 |
| 50 |  |  | 8.1 | 20 |
| 75 |  |  | 16.2 | 40.5 |
| 100 |  |  | 21.6 | 54 |
| 150-300 |  |  | 36 | 80 |
| 400-600 |  |  | 45 | 112.5 |
| 1000-1500/5 |  |  | 80 | 160 |
| 2000-2500/5 |  |  | 100 | 160 |
| 3000/5 |  |  | 100 | 180 |

五、外形尺寸图

LZW-10户外型全封闭电流互感器

一、特点

LZW-10型电流互感器为环氧树脂缘、户外型、全封闭、支柱式结构的电流互感器，适用于额定电压10KV、额定频率50Hz的交流电力系统中作电流、电能测量及继电保护用。

## 二、使用条件

产品性能符合IEC标准和GB1208-2006《电流互感器》

1．额定绝缘水平: 12/42/75kV

2．负荷功率因数: cosφ=0.8

3．额定频率: 50Hz

4．额定二次电流 :5A或1A

5．局部放电水平: 符合GB5583-85标准，其局部放电不大于50PC

三、安装须知

1. 在安装时二次绕组不能开路，当一次通过电流时，二次绕组磁通增大，会产生很高的电压，破坏绝缘和对设备人身造成危险。

2.把母排接在电流互感器的一次接线铜板上，二次电流从1S1 1S2或是2S1 2S2输出。

3.安装地板上有四个安装孔直接固定在铁板上，把地线直接从安装地板上引出。

四、技术参数表

| 额定电流 （A） | 准确级组合 | 额定二次输出 （VA） | 短时热电流 （KA） | 动稳定电流 （KA） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.2/10P15 0.5/10P15 0.2/10P10 0.5/10P10 0.5S/5P10 0.2S/5P10 0.2S/10P20 0.5/0.2S/10P10 0.2S/10P10/10P10 5P20/5P20 | 10/15 15/15 15/20 | 1.5 | 3.8 |
| 15 |  |  | 2 | 5 |
| 20 |  |  | 3 | 7.5 |
| 30 |  |  | 5 | 12.5 |
| 40 |  |  | 6.3 | 15 |
| 50 |  |  | 8.1 | 20 |
| 75 |  |  | 16.2 | 40.5 |
| 100 |  |  | 21.6 | 54 |
| 150-300 |  |  | 36 | 80 |
| 400-600 |  |  | 45 | 112.5 |
| 1000-1500/5 |  |  | 80 | 160 |
| 2000-2500/5 |  |  | 100 | 160 |
| 3000/5 |  |  | 100 | 180 |

五、外形尺寸图

LZJC(D)-10户内型全封闭电流互感器

一、特点

LZJC(D)-10型电流互感器为环氧树脂缘、户内型、全封闭、支柱式结构的电流互感器，适用于额定电压10KV、额定频率50Hz的交流电力系统中作电流、电能测量及继电保护用。

## 二、使用条件

产品性能符合IEC标准和GB1208-2006《电流互感器》

1．额定绝缘水平:  12/42/75kV

2．负荷功率因数:  cosφ=0.8

3．额 定 频 率:   50Hz

4．额定二次电流:  5A或1A

5．局部放电水平:  符合GB5583-85标准，其局部放电不大于50PC

三、安装须知

1. 在安装时二次绕组不能开路，当一次通过电流时，二次绕组磁通增大，会产生很高的电压，破坏绝缘和对设备人身造成危险。

2.把母排接在电流互感器的一次接线铜板上，二次电流从1S1 1S2或是2S1 2S2输出。

3.安装地板上有四个安装孔直接固定在铁板上，把地线直接从安装地板上引出。

四、技术参数表

| 额定电流比（A） | 准确级组合 | 额定二次输出 （VA） | 短时热电流 （KA） | 动稳定电流 （KA） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.2/10P10 0.5/10P10 0.55/5P10 0.2S/5P10 | 10/15 | 1.5 | 3.8 |
| 15 |  |  | 2 | 5 |
| 20 |  |  | 3 | 7.5 |
| 30 |  |  | 5 | 12.5 |
| 40 |  |  | 6.3 | 15 |
| 50 |  |  | 8.1 | 20 |
| 75 |  |  | 9 | 22.5 |
| 100 |  |  | 13.5 | 24 |
| 150-300 |  |  | 24 | 48 |
| 400-600 |  |  | 30 | 64 |
| 800-1000 |  |  | 40 | 80 |

五、外形尺寸图

LZZBJ9-35户内全封闭电流互感器

一、特点

LZZBJ9--35型电流互感器为环氧树脂缘、户内型、全封闭、支柱式结构的电流互感器，适用于额定电压35KV、额定频率50Hz的交流电力系统中作电流、电能测量及继电保护用。

## 二、使用条件

产品性能符合IEC标准和GB1208-2006《电流互感器》

1．额定绝缘水平:  40.5/95/200kV

2．负荷功率因数:  cosφ=0.8

3．额 定 频 率:   50Hz

4．额定二次电流 : 5A或1A

5．局部放电水平: 符合GB5583-85标准，其局部放电不大于10PC

三、安装须知

1. 在安装时二次绕组不能开路，当一次通过电流时，二次绕组磁通增大，会产生很高的电压，破坏绝缘和对设备人身造成危险。

2.把母排接在电流互感器的一次接线铜板上，二次电流从1S1 1S2或是2S1 2S2输出。

3.安装地板上有四个安装孔直接固定在铁板上，把地线直接从安装地板上引出。

四、技术参数表

| 额定电流比（A） | 准确级组合 | 额定二次输出 （VA） | 短时热电流 （KA） | 动稳定电流 （KA） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.2/10P15 0.5/10P15 0.2/10P10 0.5/10P10 0.5S/5P10 0.2S/5P10 0.2S/10P20 0.5/0.2S/10P10 0.2S/10P10/10P10 5P20/5P20 | 10/15 15/15 15/20 | 1.5 | 3.8 |
| 15 |  |  | 2 | 5 |
| 20 |  |  | 3 | 7.5 |
| 30 |  |  | 5 | 12.5 |
| 40 |  |  | 6.3 | 15 |
| 50 |  |  | 8.1 | 20 |
| 75 |  |  | 16.2 | 40.5 |
| 100 |  |  | 21.6 | 54 |
| 150-300 |  |  | 36 | 80 |
| 400-600 |  |  | 45 | 112.5 |
| 1000-1500/5 |  |  | 80 | 160 |
| 2000-2500/5 |  |  | 100 | 160 |
| 3000/5 |  |  | 100 | 180 |

五、外形尺寸图