高压电压互感器

说

明

书

保定市华航电气有限公司

JDZ-3，6，10半封闭电压互感器

一、技术参数

1. 负荷的功率因数：COSφ=0.8(滞后)

2. 表面爬电距离：满足Ⅱ级污秽等级

3. 产品性能符合标准：GB1207-2006《电压互感器》

4. 其它技术参数见下表：

| 型 号 | 额定电压比（V） | 级次组合 | 额定输出（VA） |  |  |  |  | 极限输出 （VA） | 额定绝缘水平 （ KV） （KV） （KV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 6P |  |  |
| JDZ-3 | 1000/100 2000/100 3000/100 | 0.5或1或3 |  | 30 | 50 | 80 |  | 200 | 3.6/25/40 |
| JDZ-6 | 6000/100 6300/100 | 0.2 | 20 |  |  |  |  | 300 | 7.2/32/60 |
|  |  | 0.5或1或3 |  | 50 | 80 | 200 |  | 500 |  |
| JDZ-10 | 10000/100 10000/220 10000/100/220 10000/100/100 | 0.2 | 20 |  |  |  |  | 300 | 12/42/75 |
|  |  | 0.5或1或3 |  | 50 | 80 | 200 |  | 500 |  |
| JDZJ-3 | 3000/√3/100/√3/100/3 | 0.5或1或3 /6P |  | 30 | 50 | 80 | 50 | 200 | 3.6/25/40 |
| JDZJ-6 | 6000/√3/100/√3/100/3 | 0.2或0.5或1或3/6P | 20 |  |  |  |  | 300 | 7.2/32/60 |
|  |  |  |  | 50 | 80 | 200 | 50 | 500 |  |
| JDZJ-10 | 10000/√3/100/√3/100/3 | 0.2或0.5或1或3/6P | 20 |  |  |  |  | 300 | 12/42/75 |
|  |  |  |  | 50 | 80 | 200 | 50 | 500 |  |

二、 外形尺寸

JDZ10-3、6、10A(B)全封闭电压互感器

一、技术参数

1. 负荷的功率因数：COSφ=0.8(滞后)

2. 表面爬电距离：满足Ⅱ级污秽等级

3. 产品性能符合标准：GB1207-2006《电压互感器》

4. 其它技术参数见下表：

| 型 号 | 额定电压比（V） | 额定频率 (Hz) | 额定输出（VA） |  |  |  |  | 极限输出 （VA） | 额定绝缘水平 （ KV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 6P |  |  |
| JDZ10-3A | 3000/100 | 50,60 | 15 | 30 | 60 | 80 |  | 150 | 3.6/25/40 |
| JDZ10-6A | 6000/100 6000/220 |  | 15 | 30 | 60 | 80 |  | 200 | 7.2/32/60 |
|  |  |  | 15 | 30 | 60 | 80 |  | 200 |  |
| JDZ10-10A | 10000/100 10000/220 |  | 15 | 30 | 60 | 80 |  | 200 | 12/42/75 |
|  |  |  | 15 | 30 | 60 | 80 |  | 200 |  |
| JDZX10-3A | 3000/√3/100/√3/100/3 |  |  | 30 | 60 |  | 50 | 200 | 3.6/25/40 |
| JDZX10-6A | 6000/√3/100/√3/100/3 |  |  | 30 | 60 |  | 50 | 200 | 7.2/32/60 |
| JDZX10-10A | 10000/√3/100/√3/100/3 |  |  | 30 | 60 |  | 50 | 200 | 12/42/75 |
| 型 号 | 额定电压比（V） | 额定频率 (Hz) | 额定输出（VA） |  |  |  |  | 极限输出 （VA） | 额定绝缘水平 （ KV） |
|  |  |  | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 6P |  |  |
| JDZ10-3B | 3000/100 | 50,60 | 20 | 50 | 80 | 100 |  | 200 | 3.6/25/40 |
| JDZ10-6 B | 6000/100 6000/220 |  | 20 | 50 | 80 | 100 |  | 400 | 7.2/32/60 |
|  |  |  | 20 | 50 | 80 | 100 |  | 400 |  |
| JDZ10-10 B | 10000/100 10000/220 |  | 20 | 50 | 80 | 100 |  | 400 | 12/42/75 |
|  |  |  | 20 | 50 | 80 | 100 |  | 400 |  |
| JDZX10-3 B | 3000/√3/100/√3/100/3 |  |  | 50 | 80 | 100 | 50 | 400 | 3.6/25/40 |
| JDZX10-6 B | 6000/√3/100/√3/100/3 |  |  | 50 | 80 | 100 | 50 | 400 | 7.2/32/60 |
| JDZX10-10B | 10000/√3/100/√3/100/3 |  |  | 50 | 80 | 100 | 50 | 400 | 12/42/75 |

二、接线图

三、外形尺寸图

JDZ10-3,6,10A                     JDZ10-3,6,10B

JDZX10-3，6，10A(B)全封闭电压互感器

一、技术参数

1. 负荷的功率因数：COSφ=0.8(滞后)

2. 表面爬电距离：满足Ⅱ级污秽等级

3. 产品性能符合标准：GB1207-2006《电压互感器》

| 4. 其它技术参数见下表： 型 号 | 额定电压比（V） | 额定频率 (Hz) | 额定输出（VA） |  |  |  |  | 极限输出 （VA） | 额定绝缘 水平 （ KV） （KV） （KV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 6P |  |  |
| JDZX10-3A | 3000/√3/100/√3/100/3 | 50,60 | 15 | 30 | 60 |  | 50 | 150 | 3.6/25/40 |
| JDZX10-6A | 6000/√3/100/√3/100/3 |  | 15 | 30 | 60 |  | 50 | 200 | 7.2/32/60 |
| JDZX10-10A | 3000/√3/100/√3/100/3 |  | 15 | 30 | 60 |  | 50 | 200 | 12/42/75 |
| JDZX10-3 B | 3000/√3/100/√3/100/3 |  | 20 | 50 | 90 |  | 50 | 400 | 3.6/25/40 |
| JDZX10-6 B | 6000/√3/100/√3/100/3 |  | 20 | 50 | 90 |  | 50 | 400 | 7.2/32/60 |
| JDZX10-10B | 10000/√3/100/√3/100/3 |  | 20 | 50 | 90 |  | 50 | 400 | 12/42/75 |

二、外形尺寸图

JDZX10-3,6,10A                          	JDZX10-3,6,10B

JDZ(X)W-3，6，10A(B)全封闭户外电压互感器

| 本产品为户外全封闭电压互感器，使用于户外交流50-60Hz，额定电压10kV及以下电力系统中电压测量 型 号 | 额定电压比（V） | 额定频率 (Hz) | 额定输出（VA） |  |  |  |  | 极限输出 （VA） | 额定绝缘水平（KV） （KV） （KV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.2/0.5 | 6P |  |  |
| JDZW-3 | 3000/100 | 50,60 | 40 | 80 | 200 |  |  | 500 | 3.6/25/40 |
| JDZW-6 | 6000/100 |  | 40 | 80 | 200 |  |  | 500 | 7.2/32/60 |
| JDZW-10 | 10000/100 |  | 40 | 80 | 200 |  |  | 500 | 12/42/75 |
|  | 10000/100/100 |  |  |  |  | 20/20 |  | 300 |  |
| JDZXW-3 | 3000/√3/100/√3/100/3 |  | 20 | 50 | 150 |  | 100 | 600 | 3.6/25/40 |
| JDZXW-6 | 6000/√3/100/√3/100/3 |  | 20 | 50 | 150 |  | 100 | 600 | 7.2/32/60 |
| JDZXW-10 | 10000/√3/100/√3/100/3 |  | 20 | 50 | 150 |  | 100 | 600 | 12/42/75 |
|  | 10000/√3/100/√3/100/√3/100/3 |  |  |  |  | 15/30 | 100 | 300/300 | 12/42/75 |

电能计量用。

一、外形尺寸图